附表4            建筑采暖空气调节系统设备性能登记表

工程名称：

| 采暖锅炉额定效率 |
| --- |
| 锅炉类型 | 热效率(%) |
|  | 额定值 | 设计采用值 |
| 燃煤(Ⅱ类烟煤)蒸汽、热水锅炉 | 78 |  |
| 燃油、燃汽蒸汽、热水锅炉 | 89 |  |
| 冷水(热泵)机组制冷性能系数 (电机驱动) |
| 类型 | 额定制冷量(kW) | 性能系数(W/W) |
|  |  | 规定值 | 设计采用值 |
|  |  | < 528 | 3.8 |  |
|  | 活塞式/涡旋式 | 528～1163 | 4.0 |  |
|  |  | > 1163 | 4.2 |  |
|  |  | < 528 | 4.1 |  |
| 水冷 | 螺杆式 | 528～1163 | 4.3 |  |
|  |  | > 1163 | 4.6 |  |
|  |  | <528 | 4.4 |  |
|  | 离心式 | 528～1163 | 4.7 |  |
|  |  | > 1163 | 5.1 |  |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | ≤50 | 2.4 |  |
|  |  | > 50 | 2.6 |  |
|  | 螺杆式 | ≤50 | 2.6 |  |
|  |  | > 50 | 2.8 |  |
| 大于7100W电机驱动单元式机组能效比(EER) |
| 类 型 | 能效比W/W |
|  | 规定值 | 设计采用值 |
| 风冷式 | 不接风管 | 2.60 |  |
|  | 接风管 | 2.30 |  |
| 水冷式 | 不接风管 | 3.00 |  |
|  | 接风管 | 2.70 |  |
| 溴化锂吸收式机组性能系数 |
| 名义工况 | 性能参数 |
| 机 型 | 冷却水进/出口温度 (℃) | 冷却水进/出口温度 (℃) | 蒸汽压力 (Mpa) | 单位制冷量蒸汽耗量 [kg/kw.h] | 性能系数 |
|  |  |  |  |  | 规定值 | 设计采用值 |
|  |  |  |  | 规定值 | 设计采用值 | 制冷 | 供热 | 制冷 | 供热 |
| 蒸 气 双 效 | 18/13 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12/7 | 30/35 | 0.40 | ≤1.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.60 | ≤1.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.80 | ≤1.28 |  |  |  |  |  |
| 直 燃 | 供冷12/7 | 30/35 |  |  |  | ≥1.10 |  |  |  |
|  | 供热出口60 |  |  |  |  |  | ≥0.90 |  |  |
| 注: 直燃机的性能系数为:制冷量(供热量)/[加热源消耗量(以低位热值计算)+电力消耗量(折算成一次能)] |

审定：                 审核：                校对：                  设计：