2016年度电气专业设计及审查技术讨论会

会议纪要

（征求意见稿）

2016年3月1日，滨州市勘察设计协会组织召开了2016年度电气专业设计及审查技术讨论会，会员单位滨州建筑工程施工图审查中心、滨州市建筑设计研究院、滨州市规划设计研究院、滨州建筑设计院有限责任公司、山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司、邹平县建筑设计院、博兴建筑工程设计院、滨州市经济开发区高新设计有限公司、滨州高新区建筑设计院有限公司、滨州广艺建筑设计有限公司、无棣县建筑设计院、惠民县城建建筑设计有限公司以及特邀单位山东鼎实建筑设计有限公司、山东纬剑工程设计有限公司等单位的电气专业负责人及部分一线设计人员代表共三十多人参加了会议。与会人员针对电气专业施工图设计及审查相关技术问题进行了讨论。各位代表踊跃发言，各抒己见，统一了执行标准，解决了疑难问题，达成了共识，现纪要如下：

一、《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第7.3.12条规定：商店建筑应急照明的设置应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016执行；大型和中型商店建筑的营业厅应设置备用照明。由很多个独立商铺组成的，设计规模为大型或中型的商店，应急照明及备用照明如何考虑？

答：1、应急照明的设置：

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.9条，独立商铺（不超过两层）面积不大于200㎡时，可由一般照明配电箱单独回路供电；大于200㎡时，应设置应急照明配电箱。

2、备用照明的设置：

如果每个独立商铺的建筑面积不大于100㎡，则可不考虑备用照明；如果每个单间商铺的建筑面积大于200㎡，则应设置备用照明；如果每个单间商铺的建筑面积大于100m2但不大于200㎡时，宜设置备用照明，此时，审查人员会提出“宜设置备用照明”的审查意见，设计人员可自行决定是否设置。设计人员决定不设置时，应在回复意见中明确注明“不设置备用照明”。

二、消防电源监控和防火门监控如何实现？对于防火门监控，《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中的有关规定是否与《建筑设计防火规范》GB50016-2014矛盾？无论常开还是常闭防火门，是否均需要防火门监控？常开防火门监控是否可以直接接入火灾自动报警系统？

答：消防电源监控、防火门监控和电气火灾监控等应自成系统并分别设置专用监控器。

防火门监控应自成系统，不能直接接入火灾自动报警系统。

对于防火门监控，《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中的有关规定与《建筑设计防火规范》GB50016-2014并不矛盾，《建筑设计防火规范》GB50016-2014只是提出了常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈功能的要求，《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013则对实现这一要求提供了具体技术措施。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规范编制组《关于防火门监控系统应用层面的几个问题》的回复，常开防火门必须设置监控，无火灾自动报警系统时，常闭防火门可不监控。

三、航空障碍灯的设置条件是什么？

答：滨州市不在民用机场飞行区内，因此对航空障碍灯的设置不作要求，设计人员可根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.3.4条确定是否设置航空障碍灯。施工图中如果设置了航空障碍灯，审查人员会对相关内容进行审查；施工图中如果未设置航空障碍灯，审查人员不做要求。

四、《居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014第7.1.8条要求建筑物应选用与之同寿命的电线电缆，应如何执行？

答：需在设计说明中对电线电缆提出要求，注意该规定仅适用于执行DB37/5026-2014的居住建筑，其他建筑不做要求。

五、教育建筑，走廊二级负荷如何解决？

答：根据《供配电系统设计规范》第3.0.7条，宜设置电源双切箱，采用双回路供电，困难时也可采用自带电池的灯具。

六、消防线路和非消防线路、强电和弱电均要求布置在电井两侧，只设一个电气竖井时应如何解决？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10条第3款的要求，应首先满足消防线路和其他线路敷设要求，其它可尽量满足。

七、若无火灾自动报警系统时，智能疏散照明如何实现？

答：建筑中未设置火灾自动报警系统时，可不设智能疏散及逃生引导系统。

八、《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.2.5条要求配电箱及开关应设置在存放可燃物品的仓库外，请问：排烟风机控制箱、卷帘门控制箱如何放置？

答：所有配电箱及开关应设置在仓库外，或设于专门配电间内。

九、对于大空间厂房（仓库），如果不允许采用高温灯具时，应选用何种光源？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.2.4条的规定，应选用功率小于60W的非冷光源，或采用大功率冷光源。

十、非消防电梯轿厢内是否也应设置能直接与消防控制室通话的专用电话？

答：非消防电梯轿厢内也应设置能直接与消防控制室通话的专用电话，《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.7.2条并不是专门针对消防电梯的，应包含所有电梯。

十一、按房间计量的建筑物，动力和照明可否不分开？

答：按房间计量的房间动力和照明可不分开，其他部分应按照明和动力分系统供电。
    十二、排烟风机是否需要直接启动线路？

答：根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.5.3条，排烟风机应设有直接启动线路。
   十三、电源进线处采用三极开关还是四极开关？

答：以下情况应采用四极开关：（1）明确属于维护、测试和检修设备需求而设置的开关；（2）《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.5.3条规定的场所。

其他情况慎用四极开关，严禁断开PEN导体。

十四、无火灾自动报警系统的建筑，常开防火门如何监控？

答：防火门较少时可设置防火门专用监控器，防火门两侧应分别设置不少于两只专用探测器。防火门较多时应设火灾自动报警系统。

十五、对于家居配线箱预留AC220V电源，《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012第5.2.4条第5款与《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第11.7.3条要求不一致，应如何执行？

答：设计人员自行掌握即可，两本规范虽描述不同，其原则都是要求离箱体15厘米以内应有交流电源，并应预留引入箱体内的穿线管。

十六、小型幼儿园采用火灾报警用系统式无实际的可操作性，该如何处理？

答：《山东省消防条例》第二十二条要求，小型幼儿园的幼儿活动场所应设置独立式火灾探测报警器。

十七、建筑面积大于3000㎡的商铺，无消防联动设备，且建筑面积仅比3000㎡稍多一点，火灾报警系统能否用独立式火灾探测报警器代替？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.1条第3款，此种情况下不可以采用独立式火灾探测报警器，应设置火灾自动报警系统。

十八、消防稳压泵功率较小时，是否可以由就近的消防风机电源双切箱引出？

答：可以，根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第13.9.10条，除消防电梯以外，其它消防负荷可就近合用双电源装置，由配电箱至相应的设备应采用放射式供电，但供电距离应在合理范围以内。

十九、建筑群是否需要每栋楼设消防控制室？

答：不需要，根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.4.1条，可将建筑群视作一个保护对象。

二十、电井内仅有应急照明配电箱或较小的消防设备用电，线路采用穿管暗敷时，是否可以不采用矿物绝缘电缆？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10条第2款，穿管暗敷保护层厚度大于30毫米时，可不采用矿物电缆。

二十一、能否统一屋顶太阳能防雷装置做法？

答：无法规定统一做法，满足规范及当地防雷中心要求即可。

二十二、无火灾报警系统时，消火栓按钮可否直接启泵？

答：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.19条，应满足给排水专业要求，给排水专业无要求时可直接起泵。设计人应注意与给排水专业进行沟通。

二十三、能否按消防报审要求确定是否属于大型人员密集场所？

答：应按《中华人民共和国消防法》第七十三条和公安部第73号令《消防监督检查规定》第三十五条确定是否属于大型人员密集场所，并应满足当地消防部门要求。

二十四、一个车间内分几个小车间，流水线操作，算一个车间，还是分几个车间？

答：同一建筑物内按岗位分为几个小车间，流水线操作时，按一个车间。

二十五、建筑内的小配电间是否需要采取防辐射措施？

答：无需采取防辐射措施，建议与建筑专业沟通，将房间名称标准得准确一些，如电气间、强电间、弱电间等。

二十六、高层住宅消防电梯底坑插座、电井插座是否属于消防负荷？

答：此类插座属平时检修用，不属于消防负荷。

二十七、以下情况：电缆敷设在电井内；电缆敷设在吊顶内的电缆桥架、梯架、槽盒内；电线穿保护导管（含防火桥架），是否属于明敷？

答：根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.3条的条文说明，以上情况属于明敷。

二十八、《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.3条要求高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆，是否指无烟低毒阻燃型线缆（WDZ）？

答：是指无烟低毒阻燃型线缆，应选用WDZ（N）型。

二十九、《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.5条要求：二类高层住宅建筑，公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。依据该条文,是选用WDZ电缆还是选用WDZN电缆？

答：公共疏散通道的应急照明属于消防用电，应选用无烟低毒耐火型（WDZN）线缆。

三十、建筑物内设有火灾报警系统，但消防负荷为三级负荷时，火灾报警系统用电负荷属于二级负荷还是三级负荷？该负荷是否需要双电源切换装置？

答：消防负荷为三级负荷时，火灾报警系统用电属于三级负荷。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.9条，消防设备用电为三级负荷时，可不设双电源装置，但应采用专用供电回路。火灾自动报警系统必须设有蓄电池备用电源。

三十一、独立商铺内的开敞楼梯间是否需要专门设置消防疏散照明和灯光疏散指示标志？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.2条第3款、第10.3.5条第2款，若整个楼梯处的疏散照度都不低于5Lx时，可不专门设置疏散照明，但应设置灯光疏散指示标志。

三十二、《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第7.4.1条：特大型和大型车库按一级负荷供电，中型车库按二级负荷供电，请问此处一级负荷、二级负荷的供电范围是否按《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008附录A确定？

答：用电负荷等级应按《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第7.4.1条确定。

三十三、普通负荷电缆与消防负荷电缆敷设于同一电气井内时必须采用矿物绝缘电缆吗？如果消防负荷电缆采用封闭式防火线槽敷设，是否可采用无卤低烟阻燃耐火电缆？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10条第3款，普通负荷电缆与消防负荷电缆敷设于同一电气井内时必须采用矿物绝缘电缆；消防负荷电缆采用封闭式防火线槽敷设，也不得采用无卤低烟阻燃耐火电缆。

三十四、在有两路市电的双电源情况下，消防疏散应急照明是否有必要选用自带蓄电池的灯具？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.5条，疏散照明无论供电等级，均应采用自带电池或集中电池的应急灯具。

三十五、在室外管网设计中，对含有消防负荷的总配电和供电电缆是否可采用铝合金电缆？

答：对室外管网设计不做要求。

三十六、《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.1条中明确了设火灾自动报警的具体部位，是否可仅在该部位设，其他部位不设？

答：不可以，应全面设防。

三十七、一般用电设备供电负荷等级高于消防设备用电负荷等级时，消防设备是否需要提高供电负荷等级？

答：消防用电负荷等级满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.1条和10.1.2条即可，无需提高供电负荷等级。

三十八、二类高层住宅建筑中，普通客梯用电能否引自消防电梯双电源箱？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.6条，普通客梯用电不能引自消防电梯双电源箱，应分开供电。

三十九、《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10条第3款，是否只针对在电缆井、电缆沟内？其他场所消防电缆与非消防电缆可否敷设在同一线槽内？

答：《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10条第3款只针对在电缆井、沟内，其他场所消防电缆与非消防电缆应尽量避免敷设在同一线槽内。若设计人员将消防电缆与非消防电缆敷设在同一线槽内时，审查人员会建议设计人员将其分开敷设，设计人员宜尽量分开敷设，如果设计人员执意不分开敷设，审查人员应尊重设计人员的设计。

四十、设置电气火灾监控系统的建筑或场所按《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.2.7的规定执行，还是按山东省公安厅文件《关于推广应用电气火灾监控系统的通知》（鲁公通〔2013〕33号）要求执行？

答：应执行山东省公安厅文件《关于推广应用电气火灾监控系统的通知》（鲁公通〔2013〕33号）。

四十一、建筑专业提出高层住宅的层配电箱不应在电梯前室开洞，是否只能将配电箱设于电气竖井内？另：除公共建筑外，楼梯间是否能暗（明）装配电箱？

答：配电箱可暗装在高层住宅的电梯前室和除公共建筑外楼梯间，但配电箱的箱体外表面应刷防火涂料，满足建筑专业防火分隔要求。

四十二、电气火灾监控、消防设备电源监控、防火门监控是否有必要在施工图中将系统都表达出，如何表达比较好？

答：不做要求，能够表达清楚，方便订货、施工即可。

四十三、用于消防疏散照明的集中电源型消防应急灯，采用24V供电还是以AC220V供电？

答：采用24V供电和AC220V供电均可，考虑消防人员安全因素，优先采用24V供电。

四十四、人员密集的厂房，如何判定？

答：根据《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》第二条第（四）款，同一工时内用工人数超过100人或设置火灾自动报警系统的厂房，应确定为人员密集的厂房。

四十五、在建筑物防雷设计中，在哪种情况下（地质、土壤、环境和气象等），接地装置应采用新型防雷接地材料？

答：是否采用新型防雷接地材料无相关要求，设计人员自行把握。

四十六、大型工业项目中，对应急照明灯具的安装高度、安装位置等有何要求？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5条第2款，应尽量设于1米以下的墙面或地面上，若有设备遮挡，1米以下的墙面或地面上不具备安装条件时，可设于屋顶，但灯具下缘距地高度不应大于2.5米。

四十七、消防配电干线电缆应如何选型?

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10条第3款，消防配电干线与其他线路设于同一竖井内或电缆沟内时应采用矿物绝缘类不燃性电缆，其他场所的消防配电干线可采用耐火电缆。

四十八、应急照明接线中电池浮充线需要单独引线吗？是否可以与正常应急供电合用一根线？

答：两种做法都可以，但应与强启线相区别。

四十九、高层住宅地下层消防广播也应满足距走道末端不大于12.5米的要求吗？地上部分需要每层设消防广播和声光报警器吗？

答：根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2014第7.2.1条第1款，高层住宅地下层疏散走道设置消防广播时也应满足距走道末端不大于12.5米的要求；地上部分不需要每层设消防广播和火灾声光报警器，但其覆盖楼层不应超过三层。

五十、电气火灾监控温度传感器应当装设在什么位置？

答：应当优先设于靠近出线电缆断路器接线端子处，其他位置可参考GB50116-2013第9.3.1条。

五十一、车库内的火灾探测器应如何选择？

答：根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2014第5.2.2条第3款，车库内优先选用点型感烟火灾探测器。

五十二、小医院（诊所），规范上没有要求设置火灾自动报警系统，是否需要设置独立式火灾探测器？

答：根据山东省《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的实施意见》（鲁公发〔2015〕410）号文件要求，小医院（诊所）属于“九小场所”，应设置独立式感烟火灾探测报警器。

五十三、石油化工企业的生产区应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警，若生产区有屋顶但无围护结构（或者有围护结构，但围护结构上开洞），应该如何设计？

答：根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第8.12.4条，应设置报警电话及火灾手动报警按钮。

五十四、高层住宅的电气火灾监控，是系统设置还是仅在进户总开关处设漏电断路器？设电气火灾监控系统的居住建筑，建筑物进线处是否有必要设置剩余电流动作报警器？

答：高层住宅的电气火灾监控应系统设置。根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.3.1条，所有住宅、公寓、集体宿舍应设置电气火灾监控。

设电气火灾监控系统的居住建筑，建筑物进线处不需要再设置剩余电流动作报警器。

五十五、消防水泵就地控制按钮是否必须设置？

答：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.8条，应在水泵附近设置就地控制按钮。

五十六、高层住宅，户内探测器设独立式还是需联网？公共部位设置火灾报警系统的住宅，其储藏室是否需要设置火灾探测器？

答：根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2014第7.1.1条，住宅户内可以设置与公共部位火灾自动报警系统相连的家用火灾探测器，也可设独立式火灾探测报警器，且需每间卧室、起居室均设。应当注意，住宅内的主要活动空间（如标注为书房、家庭活动室等的主要活动空间），应当比照卧室、起居室设置。

公共部位设置火灾报警系统的住宅，其地下层储藏室内应设置火灾探测器，地上层储藏室不做要求。

五十七、《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求高层住宅的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播，《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013要求应集中控制，如何执行？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.2条，不设消防应急广播时，火灾警报器应带语音功能。

五十八、地下车库进入楼单元配电间消防和非消防电缆可否同线槽敷设，高层住宅配电间至电井消防和非消防电缆可否同线槽敷设？

答：无明确规定，建议分设于不同线槽内，消防线路较少时，消防线路可单独穿管敷设，一般设备供电线路线路较少（不多于六根电缆）时可合用。

五十九、建筑物内局部空间需要进行消防改造，是否必须改为矿物缆？消防线路是否必须重新与其它线路分为两侧？

答：改造部分应根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的要求改为矿物缆，消防线路应与其它线路分为两侧敷设。

六十、面积很小的娱乐场所和老年建筑可否设置独立式火灾探测器？

答：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.1条第7款、第8款，不可以采用独立式火灾探测报警器，应设火灾自动报警系统。

六十一、某接建工程，与原有建筑相加后，超过了一定规模，是否应当按照新旧建筑合并考虑设置消防设施？

答：接建部分与原有建筑进行防火分隔，并满足《建筑设计防火规范》第1.0.4条的要求时，可分别设置消防设施，否则应合并设置消防设施。

六十二、建筑物局部改造为高危场所时，其他部分如何处理？

答：局部改造场所应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求，其他未改造部分不作要求。